PAGE  

检  测  报  告
（广东）吉之准检测（SZ）字（2022）第0210LXC号
项目名称：出厂水检测

          委托单位：汕头市潮南自来水有限公司

          检测类别：委托检测
广东吉之准检测有限公司
报 告 编 制 说 明
1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 本报告只适用于检测目的范围，只对来样或自采样负检测技术责任。
3. 本报告涂改无效，无报告校核、审核、签发人签字及本公司检测报告专用章无效。
4. 本报告加盖[image: image1.jpg]


章表示检测项目均通过广东省计量认证。
5. 对本报告若有疑问，请向行政人事部查询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，应于收到本报告一个月内向行政人事部提出。
6. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
本 公 司 通 讯 资 料：
联系地址：汕头市龙湖区嵩山路金桂园9幢801、1001、1002号房
邮政编码：515041

联系电话：0754-81880599

传    真：0754-81881589

一、检测目的
委托检测
二、检测情况
检测项目：臭和味、肉眼可见物、pH值、二氧化氯、色度、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、

耗氧量、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、铬（六价）、

氰化物、硝酸盐（以N计）、甲醛、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、臭氧、游离余氯、

一氯胺、砷、镉、铅、硒、铝、铁、锰、铜、锌、汞、氟化物、溴酸盐、亚氯酸盐、

氯酸盐、氯化物、硫酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总α放射性、总β放射性
采样点位：龙溪水厂出厂水

采样日期：2022年2月10日
分析日期：2022年2月10日 ～ 2022年2月18日
三、检测项目及检出限
表1
	项目
	检测方法依据
	检出限及浓度单位

	臭和味
	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标

GB/T 5750.4-2006（3.1）嗅气和尝味法
	——

	肉眼可见物
	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标

GB/T 5750.4-2006（4.1）直接观察法
	——

	pH值
	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标

GB/T 5750.4-2006（5.1）玻璃电极法
	——

	二氧化氯
	生活饮用水标准检验方法消毒剂指标

GB/T 5750.11-2006（4.4）现场测定法
	0.01mg/L

	色度
	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标

GB/T 5750.4-2006（1.1）铂-钴标准比色法
	5度

	浑浊度
	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标

GB/T 5750.4-2006（2.1）散射比浊法-福尔马林标准
	0.5NTU

	溶解性总固体
	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标

GB/T 5750.4-2006（8.1）称量法
	——


续表1
	项目
	检测方法依据
	检出限及浓度单位

	总硬度
	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标

GB/T 5750.4-2006（7.1）乙二胺四乙酸二钠滴定法
	1.0mg/L

	耗氧量
	生活饮用水标准检验方法有机物综合指标

GB/T 5750.7-2006（1）

酸性高锰酸钾滴定法、碱性高锰酸钾滴定法
	0.05mg/L

	总大肠菌群
	生活饮用水标准检验方法微生物指标

GB/T 5750.12-2006（2）多管发酵法
	——

	耐热大肠菌群
	生活饮用水标准检验方法 微生物指标

GB/T 5750.12-2006（3）多管发酵法
	——

	大肠埃希氏菌
	生活饮用水标准检验方法 微生物指标

GB/T 5750.12-2006（4）多管发酵法
	——

	菌落总数
	生活饮用水标准检验方法微生物指标

GB/T 5750.12-2006（1.1）平皿计数法
	——

	铬（六价）
	生活饮用水标准检验方法金属指标

GB/T 5750.6-2006（10.1）二苯碳酰二肼分光光度法
	0.004mg/L

	氰化物
	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标

GB/T 5750.5-2006（4.1）异烟酸-吡唑酮分光光度法
	0.002mg/L

	硝酸盐（以N计）
	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标

GB/T 5750.5-2006（5.2）紫外分光光度法
	0.2 mg/L

	甲醛
	生活饮用水标准检验方法消毒副产物

GB/T5750.10-2006（6.1）

4-氨基-3-联氨-5-疏基-1,2,4-三氮杂茂（AHMT）分光光度法
	0.05mg/L

	挥发酚类
	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标

GB/T 5750.4-2006（9.1）

4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法
	0.002mg/L

	阴离子合成洗涤剂
	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标

GB/T 5750.4-2006（10.1）亚甲蓝分光光度法
	0.05mg/L

	臭氧
	生活饮用水标准检验方法消毒剂指标

GB/T 5750.11-2006（5.2）靛蓝分光光度法
	0.00001mg/L

	游离余氯
	生活饮用水标准检验方法消毒剂指标

GB/T 5750.11-2006（1.1）N-N-二乙基对苯二胺分光光度法
	0.01mg/L

	一氯胺
	生活饮用水标准检验方法消毒剂指标

GB/T 5750.11-2006（3.1）N-N-二乙基对苯二胺分光光度法
	0.01mg/L

	砷
	生活饮用水标准检验方法金属指标 

GB/T 5750.6-2006（1.4）
电感耦合等离子体发射光谱法
	0.005mg/L

	镉
	
	0.0001mg/L

	铅
	
	0.001mg/L


续表1
	项目
	检测方法依据
	检出限及浓度单位

	硒
	生活饮用水标准检验方法金属指标 

GB/T 5750.6-2006（1.4）
电感耦合等离子体发射光谱法
	0.002mg/L

	铝
	
	0.001mg/L

	铁
	
	0.001mg/L

	锰
	
	0.0005mg/L

	铜
	
	0.001mg/L

	锌
	
	0.001mg/L

	汞
	生活饮用水标准检验方法 金属指标 

GB/T 5750.6-2006（8.1）原子荧光法
	0.000004mg/L

	氟化物
	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标

GB/T 5750.5-2006（3.2）离子色谱法
	0.1mg/L

	溴酸盐
	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标
GB/T 5750.10-2006（14.2）离子色谱法
	0.005mg/L

	亚氯酸盐
	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 

GB/T 5750.10-2006（13.2）离子色谱法
	0.0024mg/L

	氯酸盐
	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 

GB/T 5750.11-2006（6）离子色谱法
	0.005mg/L

	氯化物
	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标

GB/T 5750.5-2006（2.2）离子色谱法
	0.15mg/L

	硫酸盐
	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标

GB/T 5750.5-2006（1.2）离子色谱法
	0.75mg/L

	三氯甲烷（氯仿）
	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 

GB/T 5750.8-2006（附录A）

吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物
	0.00003mg/L

	四氯化碳
	
	0.00021mg/L

	总α放射性
	生活饮用水标准检验方法 GB/T5750.13-2006（1）

低本底总α检测法
	0.016Bq/L

	总β放射性
	生活饮用水标准检验方法 GB/T5750.13-2006（2） 薄样法
	0.028Bq/L


四、检测结果
表2

	样品名称
	出厂水
	标准限值

	样品性状
	液体、无色、无味
	

	样品编号
	S20220210003
	

	检测项目
	单位
	检测结果
	

	臭和味
	无量纲
	无
	无异臭、异味

	肉眼可见物
	无量纲
	无
	无

	pH值
	无量纲
	7.12
	6.5～8.5

	二氧化氯
	mg/L
	0.15 
	≥0.1

	色度
	度
	<5
	15

	浑浊度
	NTU
	<0.5
	1

	溶解性总固体
	mg/L
	55
	1000

	总硬度
	mg/L
	14.9 
	450

	耗氧量
	mg/L
	0.40 
	3

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出

	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出

	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出

	菌落总数
	CFU/mL
	5
	100

	铬（六价）
	mg/L
	<0.004
	0.05

	氰化物
	mg/L
	<0.002
	0.05

	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.5
	10

	甲醛
	mg/L
	<0.05
	0.9

	挥发酚类
	mg/L
	<0.002
	0.002

	阴离子合成洗涤剂
	mg/L
	<0.05
	0.3

	臭氧
	mg/L
	<0.00001
	/

	游离余氯
	mg/L
	<0.01
	/

	一氯胺
	mg/L
	<0.01
	/

	砷
	mg/L
	<0.005
	0.01

	镉
	mg/L
	<0.0001
	0.005


续表2
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准限值

	铅
	mg/L
	<0.001
	0.01

	硒
	mg/L
	<0.002
	0.01

	铝
	mg/L
	<0.001
	0.2

	铁
	mg/L
	<0.001
	0.3

	锰
	mg/L
	<0.0005
	0.1

	铜
	mg/L
	<0.001
	1.0

	锌
	mg/L
	0.004
	1.0

	汞
	mg/L
	<0.000004
	0.001

	氟化物
	mg/L
	0.1
	1.0

	溴酸盐
	mg/L
	<0.005
	0.01

	亚氯酸盐
	mg/L
	0.292
	0.7

	氯酸盐
	mg/L
	0.190 
	0.7

	氯化物
	mg/L
	7.86
	250

	硫酸盐
	mg/L
	3.11
	250

	三氯甲烷（氯仿）
	mg/L
	<0.00003
	0.06

	四氯化碳
	mg/L
	<0.00021
	0.002

	总α放射性
	Bq/L
	<0.016
	0.5

	总β放射性
	Bq/L
	0.127 
	1


说明：消毒方式：二氧化氯消毒；

所检项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）中标准限值要求。

* * * * 以 下 空 白 * * * *

	采样：朱梓阳、刘康毅
	化验：测试中心

	制表：黄婉姿
	校核：

	审核：
	签发：

	 
	签发日期：      年    月    日


